## Sheet1
市应急管理局执法检查信息公示表 （2019年5月1日— 2019年5月31日）
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查依据 | 检查内容 | 检查类型 | 承办处室 | 执法人员 | 执法文书名称及文号 | 检查结果
1 | 武汉源泰铝业有限公司 | 2019.5.9 | 《安全生产法》 | 安全生产 | 督查 | 调查评估与统计处 | 马正亚 刘勖 | 武应急检记[2019]01001号 | 责成黄陂区下达限期整改指令书
2 | 合康变频科技（武汉）有限公司 | 2019.5.9 | 《安全生产法》及行业法规、部门规章等 | 曝光隐患复查 | 督查检查 | 执法支队 | 陈爱平 张超 王清权 | 《现场检查记录》 （武）应急检记〔2019〕13001号 | 1.已对电源配电箱采取屏护措施，已拆除违规设置的插座，已张贴线路图； 2.已按要求对动力配电柜保护接地柜门进行跨接； 3.已在压缩空气管路出气口处设置风险告知牌； 4.已按要求在车间、仓库内增设应急照明灯。
3 | 液化空气（武汉）工业气体有限公司 | 2019.5.9 | 《安全生产法》及行业法规、部门规章等 | 曝光隐患复查 | 督查检查 | 执法支队 | 陈爱平 张超 王清权 | 《现场检查记录》 （武）应急检记〔2019〕13002号 | 1.已对厂区内三个防撞设施设置黄黑相间色； 2.已按要求对纯水管道标识物料名称及流向； 3.该公司厂区设计单位湖北省缘达化工工程有限公司出具《关于氢气供应及纯化车间-氦气长管车间内设置氢气可燃气体探测器的说明》，结论为：氦气长管车间无需布置氢气可燃气体探测器。
4 | 普莱克斯（武汉）实用气体有限公司 | 2019.5.13 | 《安全生产法》及行业法规、部门规章等 | 曝光隐患复查 | 督查检查 | 执法支队 | 陈爱平 张兴龙 张超 | 《现场检查记录》 （武）应急检记〔2019〕13003号 | 1.已于液氩储罐卸车区消防壁柜及管架立柱设置防撞设施； 2.液氧罐区压力表已张贴检验标签； 3.液氧罐区出口管道2个阀铅封线已恢复； 4.已按要求对隐患排查治理台账进行闭环管理； 5.已按要求设置现场风险告知牌； 6.生产区非防爆电风扇已搬离； 7.便携式氧含量报警仪已送检，结果暂未反馈。
5 | 四川天一科技股份有限公司武汉供气分公司 | 2019.5.13 | 《安全生产法》及行业法规、部门规章等 | 曝光隐患复查 | 督查检查 | 执法支队 | 陈爱平 张兴龙 张超 | 《现场检查记录》 （武）应急检记〔2019〕13004号 | 1.已在新设的氢气撬装区域设置氢气泄漏报警检测装置； 2.氢气长管拖车与氢气充装间距符合要求； 3.液氧储罐区压力表已设上、下限标识； 4.液氧区电箱、电气线路已作防爆处理； 5.已于混合气体充装间、低温储罐区设置固定式氧含量报警器； 6.已申请便携式报警器现场检测。
6 | 武汉西高电器有限公司 | 2019.5.22 | 《安全生产法》及行业法规、部门规章等 | 安全生产规章制度建立、机构设置、隐患排查等 | 暗访暗查 | 执法支队 | 沈伟 姜亮 张超 王清权 | 《现场检查记录》 （武）应急检记〔2019〕13005号 | 1.未提供特种设备（行吊等）维护保养记录； 2.安全生产事故隐患排查治理流于形式，无针对性； 3.未在车间主要干道及疏散门处设置应急照明灯； 4.车间内靠近疏散门处消火栓无消防水带； 5.未在车间内有较大危险因素的设施、设备上设置明显的安全警示标志； 6.电风扇单相插头无PE插片； 7.配电箱无线路图，无二次防护屏，柜门未跨接，箱内有杂物。
7 | 湖北省电力装备有限公司 | 2019.5.29 | 《安全生产法》及行业法规、部门规章等 | 安全生产规章制度建立、机构设置、隐患排查等 | 暗访暗查 | 执法支队 | 沈伟 姜亮 张超 王清权 | 《现场检查记录》 （武）应急检记〔2019〕13006号 | 1.3#车间一处配电板无盖板，车牌号为鄂A04297的 叉车右后轮胎有裂纹，车牌号为鄂A04298的叉车未配备灭火器材； 2.1#车间压缩空气管道色标不清晰，且未标识气体流向，管道地井盖有破损，车间内一处风扇插头未接地线； 3.2#车间配电柜内电气元件无防护屏； 4.企业2018年安全生产费用提取比例不足（未达到上年度实际营收1%）。
8 | 湖北佐尔美服饰有限公司 | 2019.5.30 | 《安全生产法》及行业法规、部门规章等 | 安全生产规章制度建立、机构设置、隐患排查等 | 暗访暗查 | 执法支队 | 沈伟 黄园 陶增权 | 《现场检查记录》 （武）应急检记〔2019〕13007号 | 1.仓库、生产车间安全疏散通道不畅，被货物堵塞； 2.仓库一处安全出口门被锁闭； 3.仓库、生产车间部分室内消防栓被货物堵塞； 4.仓库现场管理人员安全培训不到位（不会操作灭火器材）； 5.《企业安全生产检查记录》不规范，隐患描述不准确，整改情况不详细，检查人员未签字； 6.《安全生产责任状》不规范； 7.生产车间配电箱盖板丢失情况严重。
9 | 武昌区友谊国际家居 | 2019.5.31 | 《安全生产法》及行业法规、部门规章等 | 曝光隐患复查 | 督查检查 | 执法支队 | 陈爱平 姜亮 黄园 王清权 |  | 1.已按要求配备绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等绝缘工具，并定期校验； 2.锅炉房设备已进行规范管理，杂物已进行清理； 3.消防控制室门已按要求向外开启； 4.消防控制室已能正常控制防火卷帘。
10 | 武昌区金盛国际家居 | 2019.5.31 | 《安全生产法》及行业法规、部门规章等 | 曝光隐患复查 | 督查检查 | 执法支队 | 陈爱平 姜亮 黄园 王清权 |  | 1.3#配电房未穿管线路已整改，对杂物已进行清理，高压配电间空气开关盒已配置盖板，办公桌侧板临时插座已拆离，8号安全出口通道违规临时接线已拆除； 2.高压配电室已配置二氧化碳灭火器，已按要求配置绝缘鞋、绝缘棒等绝缘工具（未见检测合格标志），并定期校验，已设置专用器具存放柜，已制定并张贴配置清单和定期检查记录； 3.应急预案发布不规范，已提供演练记录及演练评估报告； 4.已对8号安全出口疏散通道杂物及清洁用品进行清理； 5.中庭消防手动报警器已能正常使用； 6.中庭消防卷帘已能正常使用，地面已设置安全警示标识； 7.已按要求增设微型消防站应急设施，现场有配置清单及定期检查记录，现场抽查一名安保人员能正确使用防毒面具； 8.2名消防控制室人员已申请考证，尚未考试。
11 | 武昌区5.5创意产业园 | 2019.5.31 | 《安全生产法》及行业法规、部门规章等 | 曝光隐患复查 | 督查检查 | 执法支队 | 陈爱平 姜亮 黄园 王清权 |  | 1.空调已接地线，已增设应急照明灯； 2.已按要求设置应急疏散通道标识，已对消防栓遮挡物进行清理； 3.消防控制室楼梯间已杜绝电动车充电行为，现场未见违规充电情况，消防控制室值班人员已经申请考证，尚未考试，插座已接地线，应急广播尚未开始安装； 4.配电房漏电保护器已更换，已拆除未接地线的插座，验电器可以正常使用； 5.超市消防栓应急报警装置已能正常使用，开关箱前杂物已清理，消防控制室报警器已开启但存在故障未及时排除； 6.应急预案已委托第三方机构编制，尚未完成，未提供定期演练记录。
12 | 元茂光电科技（武汉）有限公司 | 2019.5.8 | 《安全生产法》 | 对元茂光电科技（武汉）有限公司有限空间治理情况开展检查 | 专项检查 | 基础处 | 吴学智 陈浩 张波 | 武应急检记[2019]05001号 | 发现隐患4处，责成东湖新技术开发区依法督促整改
13 | 武汉东运制版有限公司 | 2019.5.9 | 《安全生产法》 | 对长江日报曝光企业进行督查 | 专项检查 | 基础处 | 陈浩 张重飞 | 武应急检记[2019]05002号 | 曝光问题已完成，另有一处新增隐患，责成硚口区依法督促整改
14 | 武汉通威饲料有限公司 | 2019.5.9 | 《安全生产法》 | 对长江日报曝光企业进行督查 | 专项检查 | 基础处 | 陈浩 张重飞 | 武应急检记[2019]05004号 | 曝光问题没有全部整改完成，责成东西湖区督促整改完成
15 | 武汉宜家家居有限公司 | 2019.5.10 | 《安全生产法》 | 对武汉宜家家居有限公司有限空间进行检查 | 专项检查 | 基础处 | 陈浩 张重飞 | 武应急检记[2019]05003号 | 发现隐患1处，责成硚口区依法督促整改
16 | 东西湖自来水余氏墩水厂 | 2019.5.10 | 《安全生产法》 | 对东西湖自来水余氏墩水厂有限空间进行检查 | 专项检查 | 基础处 | 陈浩 张重飞 | 武应急检记[2019]05005号 | 发现隐患4处，责成东西湖区依法督促整改
17 | 武汉钢铁有限公司 | 2019.5.13 | 《安全生产法》 | 对武汉钢铁有限公司能源环保部有限空间治理情况开展专项检查 | 专项检查 | 基础处 | 吴学智 陈浩 张波 | 武应急检记[2019]05006号 | 发现隐患4处，责令武钢有限公司依法整改
18 | 中百仓储百步亭花园店 | 2019.5.15 | 《安全生产法》 | 对责令限期整改情况进行复查 | 计划检查 | 基础处 | 陈浩 张波 | 武应急复查[2019]05001号 | 隐患问题已依规整改完成
19 | 武汉锅炉能源工程有限公司 | 2019.5.16 | 《安全生产法》 | 对责令限期整改情况进行复查 | 计划检查 | 基础处 | 陈浩 操俊 张重飞 | 武应急复查[2019]05002号 | 隐患问题已依规整改完成
20 | 武汉东湖高新区大学科技园有限公司 | 2019.5.16 | 《安全生产法》 | 对责令限期整改情况进行复查 | 专项检查 | 基础处 | 陈浩 操俊 张重飞 | 武应急复查[2019]05003号 | 隐患问题已依规整改完成
21 | 中百仓储竹叶山店 | 2019.5.22 | 《安全生产法》 | 检查中百仓储竹叶山店现场管理及安全隐患问题 | 计划检查 | 基础处 | 陈浩 操俊 张波 | 武应急检记[2019]05007号 | 发现问题3处，责令限期整改
22 | 长江存储有限公司 | 2019.5.24 | 《安全生产法》 | 检查长江存储有限公司安全工作 | 专项检查 | 基础处 | 陈浩 黄诚 张重飞 | 武应急检记[2019]05008号 | 发现问题4处，责令东湖高新区依法整改落实
23 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 2019.5.28 | 《安全生产法》 | 专项检查企业煤气安全管理、煤气设备设施、煤气作业安全隐患问题 | 专项检查 | 基础处 | 陈浩 张重飞 | 武应急检记[2019]05009号 | 发现问题15处，责令限期整改
24 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 2019.5.28 | 《安全生产法》 | 专项检查企业煤气安全管理、煤气设备设施、煤气作业安全隐患问题 | 专项检查 | 基础处 | 陈浩 张重飞 | 武应急责改[2019]05001号 | 责令限期整改
25 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 2019.5.29 | 《安全生产法》 | 专项检查企业安全管理、安全设备设施使用等情况 | 专项检查 | 基础处 | 陈浩 张重飞 | 武应急检记[2019]05010号 | 发现问题7处，责令江夏区应急管理局负责整改落实
26 | 中石油滨江加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02001号） | 储罐无泄漏报警装置
27 | 中石化平安北加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02002号） | 1.部分加油机电源防爆绕线管丝扣松动； 2.储罐无泄漏报警装置； 3.1号储罐液位报警失效。
28 | 江岸区宏信塔子湖加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02003号） | 1.部分加油机电源防爆绕线管丝扣松动； 2.4号加油机一支加油枪应急截止阀安装不规范。
29 | 武汉三丰石油商贸有限公司北湖西路加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02004号） | 1.部分加油机电源、潜泵电源防爆绕线管丝扣松动 ； 2.储罐接卸处接地极距快速接头间距不足1.5m； 3.储罐状态检测整定数值（高低液位：高高/低低）需调整。
30 | 凌云科技集团有限责任公司凌云加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02005号） | 1.加油机未做等电位接地； 2.加油机下部未填砂。
31 | 中石油常青路加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02006号） | 1.部分加油机电源防爆绕线管丝扣松动； 2.一、二次油气回收系统及储罐无正负压； 3.卸槽车处接地桩与卸车口间距不足1.5m； 4. 加油机下部自动截止阀未固定在基础上； 5. 配电间防鼠板不合格。
32 | 中石化湖北武汉独山加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02007号） | 1.灭火毯实效； 2.配电房漏雨； 3.部分防护栏缺失； 4.储油罐操作井盖不规范、漏水，且为发火花材料。
33 | 武汉市中和顺达商贸有限公司新农加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02008号） | 1.卸油口地坪未作防渗漏处理； 2.配电房漏水且杂物较多； 3.罐区雨棚未作防雷接地。
34 | 中石化湖北武汉天顺加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02009号） | 1.汽油罐操作井沿口破坏，有压伤管线风险； 2.配电房地面破坏严重且杂物较多； 3.加油区罩棚及站房均漏雨、漏水； 4.卸油口、砂石盖均破损。
35 | 三丰石油商贸有限公司三丰加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02010号） | 17号加油枪没有规范安装（固定螺栓只安装了3颗）
36 | 中石化武汉汉洪东加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02011号） | 1.缺安全标示； 2.配电房总开关安装过高，不便于操作。
37 | 中石化江堤中路加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02012号） | 没有防护栏
38 | 中石化武汉琴台2号加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02013号） | 截流沟要定时清理
39 | 中石化徐加棚加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02014号） | 1.静电接地桩锈蚀； 2.消防沙池无安全色和安全标志。
40 | 中石化秦园路加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02015号） | 1.进口处减速板损坏； 2.呼吸阀和干燥器锈蚀； 3.卸油处安全标志损坏； 4.消防沙池缺醒目安全色。
41 | 中石油徐东加油站 | 2019.05.06 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02016号） | 1.静电接地桩无标志； 2.现场有人使用手机。
42 | 中石化南湖大道油气综合服务站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02017号） | 1.卸油处无静电接地标牌； 2.卸油处消防沙地无醒目标志。
43 | 武汉市金孪石油贸易有限责任公司南湖南加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02018号） | 1.卸车油罐车无防止车辆滑动的三角木； 2.消防池放置不当。
44 | 中石化建安街加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02019号） | 1.缷油区防护栏损坏； 2.缷油油罐车无防止车辆滑动的三角木。
45 | 中石化湖北武汉新农加油加气站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02020号） | 该加油站未发现安全隐患，设备保养较好，相关安全台账填写认真无缺项。
46 | 湖北洪港石化储运有限公司洪港加油站 | 2019.5.6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02021号） | 该加油站目前安全现状满足安全经营条件。
47 | 中石化民族大道加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02022号） | 1.三号加油机接地线脱落； 2.储罐无泄漏报警装置； 3.潜泵控制箱无防浪涌装置。
48 | 武汉合佳盛元石油有限公司庙山加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02023号） | 1.卸槽车处接地柱与快速接头间距不足1.5m； 2.配电间挡鼠板材质不符合要求； 3.新员工岗前培训无记录。
49 | 中石油江宇加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02024号） | 1.部分加油机电源、储罐潜泵电源防爆绕线管丝扣松动； 2.储罐无泄漏报警装置。
50 | 中石化湖北武汉石油光谷一路油气站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02025号） | 1.站内存在电信光缆检查井； 2.储罐无泄漏报警装置。
51 | 湖北东明石化关东加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02026号） | 油气回收系统、储罐无内外压、二次回失效
52 | 中石化武汉吴家山加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02027号） | 排水未置水封井
53 | 武汉市东西湖康富加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02028号） | 1.第4号加油枪信号线外漏，未加套管； 2.配电房漏水。
54 | 新洲区道达尔汉施路加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02029号） | 1、缷油区消防沙池缺少醒目的安全色和标志。 2.直接给摩托车加油。
55 | 新洲区新河加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02030号） | 1.缷油区无静电接地报警器； 2.无消防沙箱； 3.卸油处缺少安全标志； 4.对员工安全培训教育不够，未见培训记录。
56 | 新洲区李集加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02031号） | 1.加油站无减速板； 2.缷油区无分区划线、无三角木； 3.消防沙箱盖损坏； 4.缺少安全标识； 5.现场发现给私人塑料瓶售油。
57 | 中石油德昌加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02032号） | 1.缷油油罐车无防止车辆滑动的三角木； 2.现场发现直接给摩托车加油。
58 | 中石化和乐福德（东西湖）加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02033号） | 该加油站目前安全现状满足安全经营条件。
59 | 道达尔石油武汉硚口路交通服务站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02034号） | 该加油站目前安全现状满足安全经营条件。
60 | 新源翼（硚口区）古田一路加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02035号） | 该加油站目前安全现状满足安全经营条件。
61 | 中石化（硚口区）古田南加油站 | 2019.5.7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 詹仲鹏 周忠才 马洪才 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02036号） | 该加油站目前未办理《危险化学品经营许可证》。
62 | 中石化梅岭加油站 | 2019.5.8 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02037号） | 1.缷油区无三角木。 2.地埋储罐井口处有漏水，应堵塞。
63 | 中石油青王路加油站 | 2019.5.8 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02038号） | 1.缷油区无静电接地报警器； 2.无消防沙箱； 3.卸油处缺少安全标志；
64 | 中石化红钢城加油站 | 2019.5.8 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02039号） | 1.缺少三角木； 2.缺少灭火毯； 3.加油设施防撞柱损坏。
65 | 中石油工人村加油站 | 2019.5.8 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 傅汉超 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02040号） | 1.缺少三角木； 2.静电接地无标志； 3.对员工的安全培训不足，无培训记录。
66 | 中石化黄陂水厂加油站 | 2019.5.8 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02041号） | 1.储罐无正负压、二次油气回收失效； 2.部分储罐潜油泵电源防爆绕线管丝扣松动； 3.储罐无泄漏报警装置。
67 | 中石油盘龙城加油站 | 2019.5.8 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02042号） | 1.加油站安全巡检记录5月8日上午未填写，员工岗前培训试卷字迹一样； 2.加油机电源、储罐潜油泵电源防爆绕线管丝扣松动； 3.加油机处无防火毯。
68 | 武汉荣中石油化工有限公司滠口加油站 | 2019.5.8 | 《危险化学品安全管理条例》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 李 彦 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02043号） | 油气回收快速接头不合规，更换专用自封阀
69 | 武汉市天赐气体有限公司安全隐患 | 2019.5.16 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02044号） | 已完成整改： 1.该公司已购置防震圈和瓶帽，并按客户需求对出厂钢瓶配置了防震圈和瓶帽； 2.医用氧充装车间钢瓶已配防倒链； 3.已对仓库内存放的两桶（2升）油漆等进行了清理； 4.氮气充装区防火墙加高置顶，并增设2处可燃气体报警器，氢气瓶已清走； 5.门卫室设置了可燃气体报警信号控制器。
70 | 武汉家美漆业有限责任公司安全隐患 | 2019.05.16 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02045号） | 已完成整改： 1.甲类车间北面墙设为防火墙，并开放防火门； 2.甲类车间西面墙设为防火墙，并开放防火门； 3.甲类车间相信建筑已空置。 4.2号仓库已按甲类仓库要求配置安全设施并提升为甲类仓库管理； 5.已在该车间二层操作平台油性调漆处增设一具可燃气体报警器； 6.物料已按规定摆放，公司已规定禁止在库内分装物料； 7.可燃气体报警仪故障已处理，可正常使用。
71 | 武汉群星明供应链管理股份有限公司 | 2019.5.16 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02046号） | 已完成整改： 1.公司已制定2019年6月份、11月份组织两次现场处置演练方案； 2.已建立充装复称记录； 3.已更换3个防爆配电箱； 4.瓶号为21080液氨瓶送检合格，锈蚀钢瓶已送华尔文公司检修； 5.法兰已作导静电跨接； 6.已设置操作平台； 7.已备好紧急切阀，等液氨储罐检验合格后安装，3号缺勤目前已停用。
72 | 武汉山虎涂料有限公司 | 2019.5.16 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02047号） | 已完成整改： 1.2018年安全实际投入为60万元，部分投入未及时入账； 2.已健全危险管控制度； 3.4号仓库油料涂料已全部移走，不作为危化品储存仓库； 4.损坏消防设施已修缮，消防盘带已按要求规范； 5.多功能报警控制器已能正常使用； 6.不防爆控制柜已拆除； 7.水性涂料车间吊篮已安装安全门，存货区货架已设立警示标志，禁止车辆进出。
73 | 武汉格林涂料有限公司 | 2019.5.17 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02048号） | 已完成整改： 1.已修改完善日常安全检查表； 2.按预案要求进行了演练，并对演练效果进行了评估； 3.对库房区域线路已作防爆处理； 4.对成品库配电箱及线路已作防爆处理； 5.4台排风扇全部移出车间； 6.已划线设置固定摆放消防器材位置； 7.已设置应急救援柜。
74 | 武汉市武昌电化厂乙炔分厂 | 2019.5.17 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02049号） | 已完成整改： 1.气瓶存放已按规定整改，已划定存放区分线； 2.气瓶安全附件已配全，锈蚀气瓶已送检修； 3.已设置冲洗设施； 4.消防器材已按要求存放配备。
75 | 武汉幸福湖烟花爆竹有限公司库存烟花爆竹 | 2019.5.17 | 《烟花爆竹安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02050号） | 已完成整改： 1.依法销毁了库存烟花； 2.该公司已停产，关闭手续办理中。
76 | 武汉问津电工新材料有限公司 | 2019.5.20 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02051号） | 已完成整改： 1.机械通风和自然通风相结合，保证了通风效果； 2.包装机的控制柜按要求改为防爆装置； 3.消除栓能正常使用； 4.车间内办公桌椅已移走。
77 | 武汉市阳逻国跃化工气体有限公司 | 2019.5.20 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02052号） | 已完成整改： 1.已按要求进行了分区存放； 2.已设置防倾倒装置； 3.已按要求更换为防爆控制柜； 4.办公设施已全部移走； 5.防爆墙面两端充装接头已停止使用。
78 | 武汉友邦港联气体技术应用有限公司 | 2019.5.20 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02053号） | 已完成整改： 1.消防通道杂物已清除； 2.对液氨储罐外部进行了除锈.防腐处理； 3.增装6支氧含量报警仪，用于防窒息； 4.将液氧充气间放散管延长至高出生产车间屋面，并挂安全警示标志； 5.增设了钢瓶防倾倒装置。
79 | 武汉松石科技股份有限公司 | 2019.5.20 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02054号） | 已完成整改： 1.进行了一次应急演练； 2.特殊作业宣传不足； 3.已更换冷凝器，并对员工进行了培训； 4.已按要求安装接地； 5.电缆护套已按要求进行了更换； 6.已安装4支报警器； 7.已按要求划了指示标志。
80 | 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 | 2019.5.21 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02055号） | 已完成整改： 1.柴油储量减至800公斤； 2.已进行静电接地处理； 3.已进行防火涂料处理； 4.已设置4支报警仪； 5.已设置10支报警仪。
81 | 武汉联德化学品有限公司 | 2019.5.21 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02056号） | 已完成整改： 1.流向标识已按规范进行了更换； 2.管道已补漏，完善了检查维护记录； 3.已定点摆放灭火器，及时清理了油漆香蕉水； 4.中控室已增设二氧化碳灭火器，建立了物资清单，工艺运行记录表格填写进行了规范； 5.风向标识进行了更换，增加了三角木，增加了冲洗喷淋设施； 6.制定了危化品收发的相关安全管理制度。
82 | 湖北高路油站经营有限责任公司江夏服务区加油北站 | 2019.5.23 | 《危险化学品安全管理条例》 | 许可证延期办理条件审查 | 专项检查 | 危化处 | 谭亚丹 徐 欢 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02057号） | 1.罐区操作井管道未标明油气流向； 2.加油机底部防爆接线盒松动。
83 | 湖北高路油站经营有限责任公司江夏服务区加油南站 | 2019.5.23 | 《危险化学品安全管理条例》 | 许可证延期办理条件审查 | 专项检查 | 危化处 | 谭亚丹 徐 欢 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02058号） | 1.罐区操作井管道未标明油气流向； 2.加油机底部防爆接线盒松动。
84 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司奓山加油站 | 2019.5.28 | 《危险化学品安全管理条例》 | 许可证延期办理条件审查 | 专项检查 | 危化处 | 谭亚丹 艾 兴 徐 欢 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02059号） | 1.部分罐区操作井管道未标明油气流向。 2.2号储油罐法兰未跨接。
85 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司奓山北加油站 | 2019.5.28 | 《危险化学品安全管理条例》 | 许可证延期办理条件审查 | 专项检查 | 危化处 | 谭亚丹 艾 兴 徐 欢 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02060号） | 加油区未设置防撞栏。
86 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司谌家矶加油站 | 2019.5.28 | 《危险化学品安全管理条例》 | 许可证延期办理条件审查 | 专项检查 | 危化处 | 谭亚丹 艾 兴 徐 欢 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02061号） | 部分罐区操作井管道未标明油气流向。
87 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司硚口兴华加油站 | 2019.5.28 | 《危险化学品安全管理条例》 | 许可证延期办理条件审查 | 专项检查 | 危化处 | 谭亚丹 艾 兴 徐 欢 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02062号） | 1.加油区操作井盖为铁质，不符合相关要求。 2.加油区未设置防撞栏。
88 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司凤凰三岔路加油站 | 2019.5.28 | 《危险化学品安全管理条例》 | 许可证延期办理条件审查 | 专项检查 | 危化处 | 谭亚丹 艾 兴 徐 欢 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02063号） | 1.罐区操作井管道未标明油气流向。 2.加油机防爆接线盒未覆盖防爆泥。 3.4号加油机油气回收管道接头松动。 4.卸油区未划定专门停车位。 5.未标明限速标志，配电房安全警示标志破损。
89 | 中石化武汉分公司厂际管廊 | 2019.5.29 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02065号） | 五金加工厂已经拆除，管廊巡检通道正在建设中。
90 | 武汉奥克化学有限公司 | 2019.5.29 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02064号） | 1.委托具有甲级资质的设计单位出具了正规设计手续。 2.委托具有甲级资质的设计单位调整了催化剂配置工艺。 3.已按要求取消了该处装车平台，增加了盲板。 4.待环氧乙烷实现管输后，取消此临时卸车点。 5.拆除此处吸收罐，已按原设计恢复。 6.按照要求已经拆除了安全阀、爆破片出口的阻火器，已安排好原设计恢复。 7.已经取消了使用功能，房间封闭。 8.委托具有甲级资质的设计单位进行了设计并施工完毕。 9.清理了占道物品，保持了消防道路畅通。 10.密实了控制室与综合楼相邻墙上的窗户，恢复其防火墙功能。 11.更换了失效消防泡沫管线，定期检查维护。 12.环氧乙烷罐区设置了15个有毒气体报警仪。 13.已经完成了HAZOP分析和SIL定级评估工作，完成了SIS安全仪表系统设计。 14.委托具有甲级资质的设计单位出具了设计文件并施工完毕。
91 | 武汉中东磷业科技有限公司 | 2019.05.31 | 《危险化学品安全管理条例》 | 隐患整改复查 | 专项检查 | 危化处 | 刘卫忠 汪俊宏 | 《现场检查记录》（武应急检记﹝2019﹞02066号） | 1.目前还没有完全整改到位，承诺尽快整改到位。 2.已安装氨气泄露报警器，并投入SIS连锁。此问题已经整改到位。 3.已装设有毒气体报警器和切断阀，连锁投用。此问题已经整改到位。 4.已装设有毒气体报警器和切断阀，连锁投用。此问题已经整改到位。 5.已铺设沟盖板。此问题已经整改到位。 6.已对护栏进行了除锈、防腐处理。此问题已经整改到位。
92 | 湖北怡丰建材有限公司 | 2019.5.17 | 《安全生产法》 | 曝光隐患督查 | 其他 | 政策法规和宣教处 | 张薇 林少华 周平高 | 现场检查记录 （武应急检记[2019]04001号） | 1.柴油储存仓库已停止作业，但未办理相关证照；2.空压机传动装置和栈道皮带轮已加装防护罩；3.搅拌车间内生活区已撤出；4.检修车间内氧气瓶、乙炔气瓶已分开存放，并加装了防倾倒措施及安全附件；5.检维修车间内配电柜已更换；6.沉淀池安全防护栏已全封闭，但防护栏需加固；7.厂区进出口设置了只是标志及车辆导向标志；8.厂区内相关区域已增设了安全警示标志，防撞标识已按黄底黑条重新设置。
93 | 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 | 2019.5.17 | 《安全生产法》 | 曝光隐患督查 | 其他 | 政策法规和宣教处 | 张薇 林少华 周平高 | 现场检查记录 （武应急检记[2019]04002号） | 1.景区内29台11座电瓶车已封存；2.使用中的6台观光车已加设安全链，已张贴检验合格标志，已配备灭火器；3.车库充电区已设置“当心触电”标识，但插座未接地线；4.生产区与食堂混用未隔离。
94 | 武汉市超凡物流有限公司 | 2019.5.24 | 《安全生产法》 | 曝光隐患督查 | 其他 | 政策法规和宣教处 | 张薇 林少华 周平高 | / | 1.山河彩钢剪板机已加装防护栏、防护罩、滑线指示灯；2红旗天原剪板机已加装防护栏、防护装置、滑线指示灯，维修限位装置；3.加工区安全通道已清理，卷材增加防滚动、坍塌设施和安全警示标志；4.配电房地面铺设绝缘胶垫，配备电气绝缘工具、灭火器，设置安全标志、标识、日常和应急照明灯，临时电缆已经拆除。
95 | 武汉市红旗热镀锌厂 | 2019.5.24 | 《安全生产法》 | 曝光隐患督查 | 其他 | 政策法规和宣教处 | 张薇 林少华 周平高 | / | 1.叉车驾驶人员已参加复审取证；2.临时用电接线已加装漏电保护装置；3.镀锌池已用转档封闭；4.轴流风机PE线已接；5配电箱已重新刷漆；6.叉车已登记；7.灭火器已指定责任人，加挂了巡检卡；8.配电室增加了防鼠板，配电柜地面加装了绝缘胶垫，常照明和应急照明和电气绝缘工具，室内无杂物，高压室门外金属构件已清理。
96 | 武汉信一科技发展有限公司 | 2019.5.29 | 《安全生产法》 | 曝光隐患督查 | 其他 | 政策法规和宣教处 | 张薇 林少华 周平高 | / | 1.装配车间车床上已增设安全警示标志；2.装配车间内增设了风险告知牌，配电箱加盖盖板，氧气瓶与乙炔瓶分开摆放，砂轮机恢复了安全托架，并更换破损的砂轮；3.冷作车间内气瓶采取了防倾倒措施，加设防震圈；4.工人的安全教育培训台账记录需进一步规范，现场安全管理人员证件过期；5.现场种特种设备定期检测资料完整。
97 | 武汉尚品木业有限公司 | 2019.5.30 | 《安全生产法》 | 曝光隐患督查 | 其他 | 政策法规和宣教处 | 张薇 林少华 周平高 | / | 1.车间内工人口罩配备不规范；2.现场地面电线已装入线槽；3.现场过期灭火器已部更新；4.现场堆放的物料超高，安全通道部分被档；5.烘烤线与其他生产工序实现了分隔；6.现场除尘已按要求定期清理。
98 | 武汉和美家居有限公司 | 2019.5.31 | 《安全生产法》 | 曝光隐患督查 | 其他 | 政策法规和宣教处 | 张薇 林少华 周平高 | / | 1.现场过期灭火器已部更新；2.现场下垂线路已规整；3.泡沫成品包装上方的照明设施已加装火灯罩；4.现场除尘已按要求定期清理；5.现场工人口罩配备规范。