## 10月
市应急管理局执法检查信息公示表
（2024年6月1日---6月30日）
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查依据 | 检查内容 | 检查方式 | 承办 处室 | 执法 人员 | 执法文书名称及文号 | 检查结果
1 | 中车长江车辆有限公司 | 2024.06.05 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产规章制度建立、机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、应急预案及演练、现场隐患排查，工贸行业重大事故隐患判定标准。 | 执法检查 | 安全生产基础处 | 王祥 胡浩 | 武应急检记[2024]05020号武应急责改[2024]05020号 | 1.有限空间作业票填写不规范（未进行气体检测、作业过程中再检测频次不够、存在交叉作业未注明）； 2.相关方安全管理审核表需进一步完善（军品管理、依据相关法规进行职责划分）； 3.配件检修氧气室检测探头安装高度过高，报警型号未接入24小时人员值守场所； 4.落车区有限空间告知牌信息不完整，喷涂室检测探头被遮挡； 5.空压机房压力表无最大工作压力标识； 6.油化库部分风扇未运行。
2 | 武汉燎原模塑有限公司 | 2024.06.07 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 整改复查 | 执法检查 | 安全生产基础处 | 王祥 胡浩 | 武应急复查[2024]05019号 | 1.5月8日至6月8日，中央环保督察组在武汉督察，公司暂停喷涂作业，6月底前可以将管道颜色不符合规定事项整改完毕； 2.已调整可燃气体报警器安装方向； 3.已在喷涂车间一楼放置应急物资清单及存放点位置图； 4.配电间绝缘手套已送检，并张贴合格标识； 5.已在油漆间张贴应急处置预案； 6.已确认探头在有效期内并在控制柜张贴标志。
3 | 东风彼欧汽车外饰系统有限公司 | 2024.06.12 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产规章制度建立、机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、应急预案及演练、现场隐患排查，工贸行业重大事故隐患判定标准。 | 执法检查 | 安全生产基础处 | 王祥 胡浩 | 武应急检记[2024]05021号武应急责改[2024]05021号 | 1.相关方安全协议不规范，有空白页； 2.作业票（000010）有限空间监护人不符合要求，与作业人员为同1人； 3.注塑车间燃气报警器进线口未防火封堵，门禁系统安全出口缺少安全提示； 4.RTO燃气装置处缺少可燃气体探头； 5.喷房门口处电气不防爆； 6.调漆间防爆摄像头金属外壳未接地。
4 | 东风延锋汽车座椅有限公司 | 2024.06.13 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产规章制度建立、机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、应急预案及演练、现场隐患排查，工贸行业重大事故隐患判定标准。 | 执法检查 | 安全生产基础处 | 王祥 胡浩 | 武应急检记[2024]05022号武应急责改[2024]05022号 | 1.部分相关方协议存在空白项，需进一步完善； 2.总装车间安全疏散指示灯接线盒开孔处未防割保护和防火封堵； 3.发泡车间异氰酸酯放料区需指定防中毒措施，聚醚罐1处人孔未设有限空间标识； 4.危化品库未采用低位排风，未采用不发火地面； 5.总装车间AGV雷达保护范围不足，料架可能撞到人。
5 | 湖北三环汽车工程塑料有限公司 | 2024.06.19 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产规章制度建立、机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、应急预案及演练、现场隐患排查，工贸行业重大事故隐患判定标准。 | 执法检查 | 安全生产基础处 | 王祥 张重飞 | 武应急检记[2024]05023号武应急责改[2024]05023号 | 1.未见正式员工和外协员工安全教育培训资料； 2.配电房电缆沟有积水，绝缘垫未检测； 3.危化品库未张贴MSDS、应急处置方案，未设置机械通风装置； 4.1#车间疏散通道出口两旁有杂物堆积； 5.循环水池有限空间出入口未张贴安全警示标识； 6.气站电磁切断阀、球阀锈蚀且未联动，法兰跨接不规范。
6 | 武汉中原电子集团有限公司 | 2024.06.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 整改复查 | 执法检查 | 安全生产基础处 | 王祥 张重飞 | 武应急检记[2024]05024号武应急责改[2024]05024号 | 1.生产车间NH3电解装置接头使用铁丝绑扎； 2.生产车间焊接电动工具电源线破损； 3.生产车间焊接区砂轮机防护罩缺失； 4.生产车间下料区润滑油缺少防漏装置； 5.危化库应急物资缺少防毒口罩。
7 | 武汉梁子湖水产品加工有限公司 | 2024.06.11 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 整改复查 | 执法检查 | 危化处 | 刘卫忠周忠才 | （武）应急复查 [2024] 02007号 | 1.一期冷库一楼101库房内开门锁已修复； 2.一期冷库一楼103库房门前灭火器已填补2024年点检记录；3.一期冷库二楼201房门前右侧消防栓已补充喷头； 4.一期制冷机房值班室已填写氨泄漏报警记录； 5.制冰车间安全操作规程已上墙； 6.制冰车间已安装氨泄漏报警装置； 7.一期冷库一楼101库已除霜。
8 | 武汉华科大生命科技有限公司 | 2024.06.11 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 整改复查 | 执法检查 | 危化处 | 刘卫忠周忠才 | （武）应急复查[2024]02008号 | 1.公司重大事故隐患专项排查整治实施方案按要求已规范制定； 2.已拆除中控室外走廊自行车棚和充电装置； 3.企业已制定2024年医药企业安全隐患排查整治方案； 4.消毒剂存放库中品名已标识； 5.氯乙醇仓库防爆电器已做静电接地； 6.制氮车间已设置氮气管道流向标志。
9 | 武汉光谱同位素科技有限公司 | 2024.6.24 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 危化处 | 黄园 周忠才 | （武）应急检查[2024]02019号 | 1.未提供企业试生产和精细化工专项整治资料台账； 2.中控室仪表控制系统工作人员缺2名持证人员，消防设置操作人员缺3名持证人员； 3.未见安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度； 4.氘气储存区域未设置可燃气体报警装置，一氧化碳和氘气气瓶无专项储存区域，存在混存； 5.生产厂房4层甲类生产区域使用铁质、钢制工具。
10 | 中国石化销售有限公司湖北武汉阳逻油库 | 2024.06.07 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 危化处 | 黄园 宋国萍 | （武）应急检记 ﹝2024﹞02011 | 1.柴拖消防泵邮箱无液位显示； 2.油罐盲板边缘与基础结合处应设置可靠的防水设施； 3.储罐压力变速器未接地，接地排上部分螺栓松动； 4.重大变更单中的风险评估记录中未按制度进行相关人员签字。
11 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司江城大道加油站 | 2024.06.07 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 危化处 | 黄园 宋国萍 | （武）应急检记 ﹝2024﹞02012 | 1.6号加油机防爆接线盒腐蚀； 2.2号操作井内无流向介质； 3.岗位职责未及时更新。未按实际情况制定本加油站制度； 4.应急演练整改措施未见相关台账资料； 5.未见1-3月份隐患排查台账，4月份隐患整改时间逻辑关系不符合要求； 6.未按卸油操作规范落实稳油操作，卸油操作期间前庭主管未履行职责。
12 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 2024.06.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 危化处 | 黄园 宋国萍 | （武）应急检查 [2024] 02016号 | 1.成品仓库外雨棚、原料卸车泵区尾气回收未在总图提现； 2.3010球罐区外泵站3030-P113B处人体静电释放装置无有效提示； 3.3010球罐底部STS连锁仪表3010-LS-3002B液位开关显示报错（高液位）； 4.未按要求每季度双重预防机制运行情况进行自查并完善风险分析清单，未完善系统运行预警功能。
13 | 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 | 2024.06.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 危化处 | 黄园 宋国萍 | （武）应急检查 [2024] 02017号 | 1.UPS电源检测记录无异常工况处理措施； 2.9A仓库MSDS有与该库房无关的甲类物质的MSDS不一致； 3.11C通风管道接地不规范； 4.动静设备管理制度无审批文件，维保计划无针对性。
14 | 武汉市劲宝食品有限公司 | 2024.6.4 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-033号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1301-033号 | 1.包装车间出入口上方未设置灯光型疏散指示标志； 2.锅炉房燃气管道法兰盘未设置跨接线； 3.制冷机房配电箱箱门未跨接，箱内杂物未清理； 4.制冷机组泵电机电源进线盒未穿管保护； 5.车间外废弃储水罐未办理停用手续； 6.罐装车间内包装机械存在临时用电接线情况； 7.综合应急救援预案内容要素不全。
15 | 武汉中彭化学科技有限公司 | 2024.6.5 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-034号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1301-034号 | 1.原料罐区储罐未明确物料信息和容积； 2.罐区及车间内部分配电柜开关螺丝未紧固，防爆接线盒松动； 3.配套车间未使用检修电源箱处于带电状态； 4.配套车间电动葫芦限位杆材质为铁质； 5.仓库机械排风扇运行异常； 6.减水剂车间内违规停放叉车。
16 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司钢城加油站 | 2024.6.13 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-042号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1301-042号 | 1.站内地面进出口指示标识不清晰； 2.发电室、配电房内应急照明灯安装位置过低； 3.变电房处未配置消防器材； 4.应急物资箱内无定期检查记录； 5.油罐车倒车无专人指挥，卸油时未及时放置三角木。
17 | 周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司 | 2024.6.14 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-038号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1301-038号 | 1.氧气、乙炔瓶库气瓶软管未按安全色进行安装； 2.污水处理站无应急物资清单； 3.配电房防鼠挡板未按要求放置； 4.特种作业人员清单未及时更新； 5.车间内丙烷管道标识有误。
18 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司滨湖加油站 | 2024.6.18 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-041号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1301-041号 | 1.配电房内应急照明灯安装位置过低； 2.配电房绝缘手套超期未检； 3.应急柜内无物资清单，无定检记录； 4.接卸油操作规程未及时更新； 5.日常安全检查未及时记录； 6.卸油操作不规范，未及时放置三角木及警戒线。
19 | 湖北胜辉商品砼有限责任公司 | 2024.6.19 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-036号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1301-036号 | 1.空压机房堆积杂物过多，照明不足； 2.压缩空气储罐压力表安装位置不便于观察； 3.空压机房开关箱内无漏电保护装置； 4.部分场所灭火器过期，且未成组配置； 5.发电机房柴油泵为非防爆型，油桶未采取防渗漏措施； 6.砂石料仓库部分隔墙变形倾斜； 7.配电房内配电柜未上锁管理。
20 | 武汉龙丽园食品有限公司 | 2024.6.21 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-037号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1301-037号 | 1.车间内配电设施及线路接头腐蚀严重； 2.车间、仓库内灭火器配置不足； 3.配电间门窗未封闭，内部大量杂物未清理； 4.配电柜柜门未跨接，使用刀闸开关； 5.应急救援预案内容不完善，无针对性； 6.有限空间作业管理台账资料未及时整理归档。
21 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 2024.6.26 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-039号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1301-039号 | 1.玉米淀粉加料台周边局部区域积尘清理不及时； 2.玉米淀粉加料口电器线路未采用镀锌钢管套管保护，电源开关箱未采取防爆措施； 3.玉米淀粉加料台使用电风扇，吹风方向正对加料口，有增加扬尘隐患，电风扇为非防爆型； 4.玉米淀粉加料台除尘器离心风机无防爆标识； 5.化学品仓库未设置洗眼器； 6.化学品仓库腐蚀性及可燃性液体货物未采取防止渗漏措施，未配备泄漏应急处理设施； 7.储罐区至洗眼器通道被其他货物堵塞； 8.储罐区浓硫酸卸车泵泄漏、腐蚀严重； 9.高压配电室门未上锁。
22 | 武汉天纳克排气系统有限公司 | 2024.6.27 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-040号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1301-040号 | 1.车间内压缩空气气管有漏气情况； 2.车间内存在使用临时插排情况； 3.配电房内电工防护工器具未归集管理，无物资清单； 4.高压配电间未进行人员进出登记。
23 | 武汉振德医用敷料有限公司 | 2024.6.28 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-043号 | 1.抽查低压电工（钟新志）特种作业操作证真实有效； 2.公司已制定生产安全事故应急救援预案； 3.公司目前处于停产期间，预计7月份复工； 4.公司已制定隐患排查治理制度； 5.公司4月份开展一次消防应急演练，未进行演练效果评估； 6.公司今年开展的安全教育培训资料记录无培训人员签字确认。
24 | 湖北云鹤盐业包装有限公司 | 2024.6.5 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文念 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-32号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-32号 | 1.该公司与武汉市江岸区东宝装卸服务中心签订的安全管理协议未明确甲方（湖北云鹤盐业包装有限公司）安全生产管理责任，存在“乙方安全自保、责任自负，若出现意外安全等事故，一切损失由乙方自行承担”等免除或者转嫁安全责任条款； 2.丙烷储存间可燃气体探测报警装置未通电，处于非工作状态等隐患问题； 3.2#原料仓库电器使用不规范； 4.吹膜车间配电箱有杂物未及时清理； 5.2023年度安全生产费用提取使用不规范。
25 | 湖北钢世源钢材加工配送有限公司 | 2024.6.6 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文念 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-33号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-33号 | 1.未提供工贸企业重大事故隐患自查自改台账资料，企业相关人员对重大事故隐患概念不清楚； 2.特种作业人员台账资料管理不完善； 3.有限空作业审批表不完善； 4.2#厂房小分条设备围挡防护不到位。
26 | 中石化白沙洲北加油站 | 2024.6.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文念 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-34号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-34号 | 1.重大事故隐患自查自改资料未及时更新； 2.部分应急演练记录流于形式，针对性不强； 3.周巡查记录不规范。
27 | 鸿富锦精密工业（武汉）有限公司 | 2024.6.19 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文念 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-35号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-35号 | 1.废水处理厂未就近配备“四合一”检测等劳动防护用品；2.涂装车间危化品库可燃气体探测报警装置数值有误； 3.危化品库进出库登记表有误； 4.未提供安全设施设计诊断报告。
28 | 长江存储科技有限责任公司 | 2024.6.18 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文念 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-36号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-36号 | 1.剧毒腐蚀性气体库房可燃气体探头安装位置不当； 2.进一步完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制； 3.进一步完善2024年4月25日有限空间演技演练评估报告； 4.进一步加强高处作业管控。
29 | 武汉新锐合金工具有限公司 | 2024.6.7 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文念 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-37号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-37号 | 1.部分压力表无工作压力限位标识； 2.2#厂房极压齿轮油未规范管理，未设置灭火器材等应急物资； 3.2#厂房部分疏散通道缺少安全出口、疏散标识； 4.受限空间作业安全作业票填写不规范； 5.特种作业人员管理台账不规范； 6.未提供重大事故隐患自查自改台账资料。
30 | 武汉弗迪电池有限公司 | 2024.6.26 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文念 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-38号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-38号 | 1.进一步加强安全风险辨识，需将后期可能存在的故障电池纳入安全管控范围，完善管控措施； 2.安全生产投入使用台账不规范； 3.生产安全应急救援预案需要进一步修订完善； 4.高处作业审批不规范。
31 | 中粮包装（武汉）有限公司 | 2024.6.27 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文念 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-39号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-39号 | 严格重大事故隐患判定标准自查自改工作，聘请专业人员逐条逐项开展自查自改工作。
32 | 武汉兴恒大股份有限公司 | 2024.6.14 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 周竞宇刘鹏 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1303-26号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1303-26号 | 1.生产区域墙体未安装防撞设施； 2.危化品库内废旧轮胎等可燃物与油料混放； 3.危化品库内无通风设施及防散流措施； 4.生产区配电柜污损无防护； 5.生产区梯台无踢脚挡板； 6.生产区金属台板严重腐烂，未及时维修； 7.配电区未按规范要求设置防护围栏； 8.试验室试剂未按规范要求存放与记录。
33 | 武汉鑫天意混凝土有限公司 | 2024.6.14 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 周竞宇刘鹏 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1303-27号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1303-27号 | 1.入口处无减速带； 2.生产区墙体四周无防撞设施； 3.办公区室外电源线路未穿管防护； 4.卸料斗支撑钢梁锈蚀严重； 5.发电机房发电机底部无漏油防渗漏措施； 6.配电房电柜带电体裸露屏护不到位； 7.空压机2台均未对压力表定期校验； 8.维修区气瓶防护装置缺失，无防倾倒措施； 9.试验室灭火器过期未更换。
34 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司新马加油站 | 2024.6.19 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 周竞宇陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1303-28号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1303-28号 | 1.油罐操作井内输油管线首末端未单独接地。
35 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉秦园路加油站 | 2024.6.19 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 周竞宇陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1303-29号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1303-29号 | 1.绝缘手套未见检测合格证明。
36 | 名幸电子（武汉）有限公司 | 2024.6.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1303-30号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1303-30号 | 1.有限空间辨识不全，内容针对性不全； 2.部分储罐应急处置不合理； 3.现场高处作业安全带使用不规范； 4.储罐区安全标志不全； 5.钻孔区粉尘的防爆性不明。
37 | 武汉天马微电子有限公司 | 2024.6.27 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 姜亮 刘鹏 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1303-31号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1303-31号 | 1.L1厂房屋面直梯：无警示标志； 2.W1污水处理站：电柜内带电体裸露无屏护； 3.污水站设备区：部分平台无踢脚板： 4.污水处理站：屋顶天沟绣烂，有坠落风险； 5.叉车司机离车钥匙未拔； 6.危化品仓库：一处接线盒未封堵。
38 | 武汉东方骏驰精密制造有限公司 | 2024.6.27 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 姜亮 刘鹏 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1303-32号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1303-32号 | 1.一楼接待处：无应急疏散平面布局图； 2.生产车间：安全出口通道被货物占用； 3.生产车间：配电箱前操作空间被占用； 4.仓库：叉车司机操作时未戴安全帽、未穿劳保鞋； 5.仓库：安全管理规定未上墙、未见人员出入规定； 6.仓库：墙距不符合要求； 7.辅料仓库：化学品与油料混放存储； 8.辅料仓库：配电箱无防护门，可燃物置于电器元件上： 9.配电房：存在多名员工席地睡觉痕迹： 10.配电房：防护用具无定期校验标识。
39 | 武汉京东方光电科技有限公司 | 2024.6.28 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 姜亮 刘鹏 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1303-33号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1303-33号 | 1.办公大楼：一楼接待处无应急平面图； 2.生产区：配电间入口处无警示标志； 3.配电室：接地线（扁钢）螺栓松动； 4.配电室：二氧化碳灭火器无防冻手套； 5.配电室：对外门外无防雨（棚）罩； 6.M3间：攀登车金属链无防护措施； 7.M3间：地漏盖板金属材质无防静电措施； 8.M3间：室内（防爆区）防撞柱无防静电措施。
40 | 鑫兰食品武汉有限公司 | 2024.6.5 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 张兴龙 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1304-26号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1304-26号 | 1．氟利昂工艺管道无介质流向标识； 2．原料车间内消火栓消防水带缺失、原料堆垛过高； 3．原料车间外1处消火水、消防水带被作他用； 4．锅炉控制台紧急按钮无防误操作设施； 5．化学品库钥匙未专人管理、有其他入口； 6．化学品库低浓度酸碱溶液混存； 7．天然气总管处防护不到位； 8．货物装卸点一处限高架无限高标识。
41 | 武汉汉口北信和农贸市场有限公司 | 2024.6.3 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 张兴龙 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1304-27号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1304-27号 | 1．低压设备间工作平台镂空无防护； 2．氨储罐作业平台有孔洞未封堵； 3．氨储罐作业平台踢脚板高度不足； 4．氨储罐作业平台有滑动式吊具； 5．氨储罐斜梯与储罐接触部未做防护栏杆； 6．氨机房洗眼器水压不足、无喷淋功能； 7．氨机房值班室工作人员对正压式空气呼吸器使用不熟悉。
42 | 山绿农产品集团股份有限公司 | 2024.6.4 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 张兴龙 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1304-28号 | 1．低压配电房挂置个人物品（柜）与可燃物品； 2．低压配电房与氨机房值班室互通； 3．氨机房值班室内氨报警记录不全； 4．氨储罐区部分法兰跨接线老化； 5．洗眼器水压不足。
43 | 武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司 | 2024.6.4 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 张兴龙 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1304-29号 | 1．厂区外墙安全警示标志褪色； 2．消防水池有空隙未封堵； 3．低压氨储罐工作平台有孔洞未封堵； 4．低压配电房内未配置绝缘手套、绝缘鞋，存放大量杂物与私人物品。
44 | 武汉供销农资物流股份有限公司 | 2024.6.5 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 张兴龙 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1304-30号 | 该公司涉氨制冷工艺、设备已于2024年4月17日停止使用，氨制冷剂于当日清退完毕，由专业公司回收。经现场检查，情况属实。公司计划于2024年6月20日开始相关设备拆除工程。
45 | 武汉大佳食品有限公司 | 2024.6.7 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 张兴龙 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1304-31号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1304-31号 | 1．未制定公司2024年生产安全事故应急救援演练计划； 2．和面车间、原料车间粉尘积尘严重，未及时清扫。
46 | 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 | 2024.6.26 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 张兴龙 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1304-32号 | 1．对新进员工陈灿灿、周怡的三级教育培训，教育人冲突； 2．未对新进员工开展三级安全教育培训考核； 3．公司安全风险分级清单制定不科学，未针对不同点位的单个风险进行安全风险分级； 4．公司《安全管理制度汇编》全员安全生产责任制，未按照《安全生产法》明确主要负责人及安全管理人员法定职责； 5．公司安全管理人员对公司基础情况不熟悉。
47 | 武汉金盘智能科技有限公司 | 2024.6.26 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 张兴龙 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1304-33号 | 1．低压线圈打磨房底部部分打磨树脂粉末未及时清扫； 2．3#真空浇涛罐内有人作业，但“有人作业”提示牌不亮； 3．浇涛车间固化炉背部配电柜与消火栓附近堆放大量可燃杂物； 4．抽查1个浇涛车间固化炉背部配电柜，内有工具与可燃杂物； 5．危化品库窗户未作防盗处理，门外配电柜未张贴安全警示标识； 6．一般气瓶库内存放有一罐满瓶乙炔（使用铁链作为防倾倒措施）。
48 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司育才路加油站 | 2024.6.28 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 张兴龙 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1304-34号 | 1.公司危险化学品经营许可正常； 2.站内安管人员取证情况正常； 3.油罐液位系统显示正常； 4.加油机（抽查1台加油机）维保情况正常； 5.路口安全警示牌老化褪色； 6.站内进出口无指示牌； 7.站内应急照明灯使用插座供电。
49 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉长丰加油站 | 2024.6.28 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 张兴龙 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1304-35号 | 1.站内设备正常、危化品经营许可正常； 2.站内安管人员取证情况正常； 3.油罐液位显示正常，报警设置正常； 4.站内应急照明灯使用插座供电。
50 | 武汉大北农饲料科技有限公司 | 2024.6.4 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-22号 | 1.粉碎车间1楼灯架已维修，2楼传送机控制箱内杂物已清理，传送机电机电源线穿管已修复； 2.粉碎车间7楼提升机防护罩已装； 3.粉碎车间2楼粉碎机粉尘已清理； 4.鄂A14078叉车阻火器已装； 5.柴油罐存放间已设置可燃气体检测报警器，通风设施，安全规程等； 6.公司主要负责人、专职安全管理人员安全合格证已取； 7.已重新开展新入职员工三级安全教育培训。
51 | 湖北湘大水产科技有限公司 | 2024.6.4 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-15号 | 1.成品仓库货架已维修； 2.危废仓库危废桶已清理，已加防泄漏措施和消防器材； 3.生产车间高温膨化设备已设防烫警示标识； 4.机修车间砂轮切割机与乙炔气瓶距离已符合要求； 5.油库围堰右侧已整改，高度符合要求； 6.成品库、生产车间、原料仓库除尘器的泄爆装置已签订合同，正在整改中。
52 | 武汉大北农水产科技有限公司 | 2024.6.4 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-15号 | 1.饲料车间开关、插座已更换； 2.饲料车间三楼装砂轮机已转移； 3.饲料车间三楼改用塑料工具铲粉料； 4.油罐区围堰已修复。
53 | 武汉澳华农牧有限公司 | 2024.6.4 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-15号 | 1.生产车间天然气管道已涂黄色； 2.生产车间一楼用砂轮机已转移放置； 3.生产车间已采用塑料工具铲粉料； 4.生产车间叉车使用已整改。
54 | 武汉新农翔饲料有限公司 | 2024.6.4 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-15号 | 1.柴油存放间已取消，不存放柴油； 2.柴油桶已清理； 3.吊篮区控制线已更换； 4.三楼生产车间部分线路套管已更换。
55 | 华域视觉科技（武汉）有限公司 | 2024.6.6 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-37号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1305-37号 | 1.污水处理站污水井、雨水井等入口有限空间安全警示标识老化、掉漆； 2.新建调漆间入口“禁止烟火”标识设置不全，未设置MSDS 3.厂内部分货架超定置线摆放。
56 | 中石油宏图大道加油站 | 2024.6.6 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-38号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1305-38号 | 1.加油区部分加油机枪套破损； 2.罐区三次油气回收装置内杂物过多； 3.操作井内凯装电缆金属层两端未接地。
57 | 武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司 | 2024.6.12 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-40号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1305-40号 | 1.车间停用设备未及时断电、挂牌管理； 2.车间灭火器未成组配置，部分灭火器保护距离不足； 3.焊接车间部分工业机器人安全防护装置不足，缺少防护栏、防护光栅； 4.车间内电力线路布置不符合规范要求，部分线路保护套管破损； 5.空压机房内堆放有杂物。
58 | 武汉华夏玻璃制品有限公司 | 2024.6.12 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-32号 | 1.1号码垛机安全门已加强管理； 2.燃气站煤气管道已刷流向标识； 3.横送机机头转动部位已设置安全网罩； 4.已对员工进行操作正压式空气呼吸器培训； 5.煤气发生炉区域已增加安全警示标识； 6.企业有限空间作业票已更新，完善相关数据。
59 | 武汉恩碧涂料有限公司 | 2024.6.12 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-34号 | 1.2号仓库货架接地线已更换； 2.仓库物料存放已上货架； 3.小样间可燃气体检测报警器已规范安装； 4.甲类厂房2楼货物压已清理。
60 | 味好美（武汉）食品有限公司 | 2024.6.17 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-1号 | 1.酒精库已增酒精进出库清单； 2.叉车充电区充电设备已接地； 3.维修间氧气、乙炔瓶安全间距已符合要求； 4.锅炉房可燃气体报警器已重新检测； 5.污水处理站柴油间已增加MSDS; 6.人员教育培训资料已完善。
61 | 武汉炬杰汽车零部件有限公司 | 2024.6.18 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙徐欢 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-39号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1305-39号 | 1.燃气管道法兰未跨接； 2.空气储罐压力表定检标签未更新； 3.空气储罐区消防栓箱缺少水带枪头； 4.有限空间管理台账缺少有限空间数量，危险因素未及时更新； 5.有限空间防护盖板缺失； 6.部分灭火器失效。
62 | 武汉天利包装有限公司 | 2024.6.21 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-41号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1305-41号 | 1.生产车间二楼无灭火器，部分消防栓箱被货物阻挡； 2.生产车间三楼出口灭火器单具存放； 3.溶剂仓库乙醇、异丙醇空满桶混存，未分开存放； 4.生产车间因1楼改造，部分油墨、复合树脂、无溶剂胶粘剂存放于办公楼1楼临时存放点，储存条件不符合规范。
63 | 武汉东运制版有限公司 | 2024.6.25 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-42号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1305-42号 | 1.无年度教育培训计划，培训教育记录不全； 2.未制定2024年应急演练计划。
64 | 中石油湖北高速公路销售分公司柏泉南加油站 | 2024.6.26 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-43号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1305-43号 | 1.加油区缺少禁止手机支付标识牌； 2.收银台无紧急切断按钮； 3.油罐操作井内需加装静电接地。
65 | 武汉市新洲区三店街艳明蛋托加工厂 | 2024.6.27 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-44号 | 检查当日公司已停产，要求企业加强现场管理，仓库配备灭火器，加强巡查
66 | 武汉顶津食品有限公司 | 2024.06.28 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-043号 | 1.公司对有限空间进行了辨识、培训并张贴标志； 2.危化品库执行双人上锁管理； 3.现场装车区安装防坠器； 4.要求加强设备维护作业安全培训管理； 5.要求加强对外来人员特种作业资格证管理。
67 | 董新发蛋托厂 | 2024.06.26 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-042号 | 1.公司有限空间辨识不全，未建立有限空间作业管理制度，无有限空间作业专门培训记录； 2.部分机械设备无防护罩； 3.公司安全操作规程无针对性，培训资料不全。
68 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 2024.06.21 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-040号 | 1.检查危化品库防雷、报警、接地等完好； 2.检查锅炉房快切、报警器完好； 3.检查动力班组电工持证上岗； 4.公司2023年二级标准化企业完成复审； 5.要求企业做好外来施工人员资格审查、安全交底、现场监督管理。
69 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 2024.06.06 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-037号 责令限期整改指令书 （武）应急责改〔2024〕1306-037号 | 1.除尘器前后压力表设置不规范； 2.原料仓缺少泄压装置； 3.部分区域粉尘清扫不及时； 4.叉车充电区域无灭火器。
70 | 湖北南顺储油有限公司 | 2024.06.04 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-034号 责令限期整改指令书 （武）应急责改〔2024〕1306-034号 | 1.公司安全生产管理机构及相关管理人员职责不明； 2.库区部分积油沟不畅； 3.公司部分设备停用管理不规范； 4.消防管道设施维护需加强； 5.控制室高高、低低报警设备不规范，无报警处置台账。
71 | 武汉港汇木业有限公司 | 2024.06.05 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-037号 责令限期整改指令书 （武）应急责改〔2024〕1306-037号 | 1.喷漆房内用电设备不规范； 2.现场灭火器放置不当； 3.砂光机无托盘； 4.未建立动火作业管理制度。
72 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 2024.06.13 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-038号 责令限期整改指令书 （武）应急责改〔2024〕1306-038号 | 1.公司安全生产责任制需调整； 2.动火作业管理不规范； 3.未提供重大隐患排查结果； 4.北厂仓库危化品进出登记不规范； 5.北厂危化品仓库物品储存不规范； 6.北厂丙烷库部分线路穿管破损； 7.南厂氢气站日常操作管理不规范； 8.需加强对新建气站的设备管理； 9.加强对有限空间作业管理。
73 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司流芳大谭加油站 | 2024.6.18 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-039号 责令限期整改指令书 （武）应急责改〔2024〕1306-039号 | 工艺变更管理制度不完善。
74 | 武汉新芯集成电路股份有限公司 | 2024.6.4 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 杨康波蔡宏成 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1307-16号 责令限期整改指令书（武）应急责改〔2024〕1307-16号） | 1.未见安全管理机构正式文件； 2.企业无尘出入口消火栓点检卡无检查记录信息； 3.三楼参观6号配电箱无“当心触电”安全警示标志； 4.厂区1处爬梯护笼变形，未及时维修； 5.生产安全事故应急预案未更新。
75 | 武汉新明纤维树脂制品有限公司 | 2024.6.5 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 杨康波蔡宏成 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1307-17号 责令限期整改指令书（武）应急责改〔2024〕1307-17号） | 1.配电箱的门与箱体未跨接； 2.配电房内堆放杂物； 3.消防管道跨越道路未设置限高标志； 4.叉车工未系安全带，工人佩带安全帽未系帽带。
76 | 武汉市兴之宁木业有限公司 | 2024.6.5 | 《安全生产法》及行业法规 | 整改复查 | 现场检查 | 执法支队 | 杨康波蔡宏成 | 整改复查意见书 （武）应急复查〔2024〕1307-04号） | 1.锯边机电线裸露的问题已整改，已更换电线； 2.地沟盖板腐烂的问题已整改，已更换盖板； 3.灭火器单个位置配备数量不足，个别灭火器压力不足的问题已整改，单个位置已配备2个灭火器，压力不足的灭火器已更换； 4.锯边机的布袋除尘器（21区）电机不隔爆，已更换隔爆型电机。
77 | 武汉市花果山木业有限公司 | 2024.6.5 | 《安全生产法》及行业法规 | 整改复查 | 现场检查 | 执法支队 | 杨康波蔡宏成 | 整改复查意见书 （武）应急复查〔2024〕1307-05号） | 1.拼板机设备未接地的问题已整改，已接地； 2.运输滚筒无防护板的问题已整改，已装防护板； 3.仓库堆场无灭火器，部分点位灭火器仅设置一个的问题已整改，仓库堆场已配备灭火器，灭火器成双配置； 4.锅炉爬梯无防护笼，无警示标志的问题已整改，已加装护笼，已贴警示标志。
78 | 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 2024.6.5 | 《安全生产法》及行业法规 | 整改复查 | 现场检查 | 执法支队 | 杨康波蔡宏成 | 整改复查意见书 （武）应急复查〔2024〕1307-11号） | 1.制冷机房1处配电控制箱出线穿管不严密，未用非燃材料封堵的问题已整改，已采用非燃材料封堵； 2.制冷机房未见配备涉氨作业的劳动防护用品的问题已整改，已配备劳动防护用品并更新点检清单； 3.生产安全事故应急预案的风险评估章节，氨数量为4.2T,与现场数量不符，需重新辨识的问题已整改，已重新进行辨识，预案更新后进行印发。
79 | 武汉武钢维苏威高级连铸耐火材料有限公司 | 2024.6.7 | 《安全生产法》及行业法规 | 整改复查 | 现场检查 | 执法支队 | 杨康波蔡宏成 | 整改复查意见书 （武）应急复查〔2024〕1307-06号） | 1.铝粉库房风机电源不防爆的问题已整改，已安装防爆套管； 2.铝粉库房温湿度记录不全的问题已整改，具有仓库主管每日检查情况记录； 3.运营控制室值守人员临时脱岗的问题已整改，建立了安全员、工长24小时值班制度； 4.压力空气储罐压力表未标最高压力红线的问题已整改，已对最高压力进行了标识； 5.配电房窗户上防鼠网破损的问题已整改，已安装防鼠网。
80 | 武汉市新洲诚信纺织有限公司 | 2024.6.19 | 《安全生产法》及行业法规 | 整改复查 | 现场检查 | 执法支队 | 杨康波蔡宏成 | 整改复查意见书 （武）应急复查〔2024〕1307-03号） | 1.纺织车间纺织机内部（21区）积尘未及时清理的问题已整改； 2.纺织车间多处灭火器仅设置一个，且未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，未定期检查的问题已整改； 3.纺织车间排风扇（21区，除棉尘）处积尘未及时清理，电机非防爆的问题整改不合格； 4.车间内多处旋转设备未设置防护罩的问题已整改； 5.车间内多处应急照明接线不规范，采用插座式的问题整改不合格； 6.车间粉尘清扫情况记录不完整的问题已整改； 7.多处消防栓盖板缺失，无检查记录的问题已整改。
81 | 武汉鑫猫钢材加工有限公司 | 2024.6.20 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 杨康波蔡宏成 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1307-17号 责令限期整改指令书（武）应急责改〔2024〕1307-17号） | 1.钢卷地坪车端部无止档； 2.起重机地操遥控器放置在C型吊钩上； 3.起重机轨道钢爬梯无护笼； 4.现场开卷区域等地坑临边区域无护栏； 5.部分操作台按钮标识使用手写，且字迹已模糊； 6.维修扳手放置在设备上，有掉入设备风险； 7.临时用电线路较多，改装风扇线路增加开关，接线盘插头未接地线； 8.电动葫芦防脱钩损坏，末端钢丝绳U型扣数量仅2个，且安装方向错误； 9.急停开关无黄色背景标识； 10.设备链条传动区域无防护罩； 11.有员工在设备运转时进行刷油作业； 12.钢丝绳吊索未设置目识化标识； 13.安全标识被遮挡，门口安全标识设置在窗户上； 14.有限空间标识牌未结合实际情况编制； 15.储气罐压力表、安全阀未检验； 16.特种设备技术档案不全； 17.现场2顶安全帽生产日期为2014年9月，已过期。
82 | 中石油麒麟加油站 | 2024.6.20 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 杨康波蔡宏成 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1307-20号 责令限期整改指令书（武）应急责改〔2024〕1307-20号） | 1.卸油区注油口静电接地扁铁安装脱落； 2.配电箱孔洞未封堵； 3.应急照明灯接线不规范，采用插座式； 4.隐患排查台账记录不具体。
83 | 湖北瀚翔工贸有限责任公司 | 2024.6.25 | 《安全生产法》及行业法规 | 整改复查 | 现场检查 | 执法支队 | 杨康波蔡宏成 | 整改复查意见书 （武）应急复查〔2024〕1307-13号） | 1.原料仓库上料仓皮带机头机尾处缺少安全警示标志的问题已整改； 2.原料库侧维修间配电箱上方有孔洞，粉尘水易侵入的问题已整改； 3.胶带运输机皮带急停装置失效，拉线开关间距超过30m的问题已整改； 4.搅拌站1处配电开关未入箱的问题已整改； 5.搅拌站第二层与皮带廊结合处铁板（踏板）未固定的问题已整改； 6.搅拌站第二层1处开关箱箱体未与外壳跨接，插座缺地线的问题已整改。
84 | 武汉绿孚生物工程有限责任公司 | 2024.6.28 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 杨康波蔡宏成 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1307-21号 责令限期整改指令书（武）应急责改〔2024〕1307-21号） | 1.酒精罐防火堤内潜水泵、电气线路不防爆； 2.钢结构立柱无防撞警示色；3.酒精管道部分法兰未跨接； 4.电葫芦吊钩防脱钩装置失效； 5.配电箱被阻挡； 6.配电箱无警示标志 7.升降机层门设置不全，高度不够； 8.直梯无防滑措施； 9.应急照明接线采用插座式。
| 填表人： |  |  | 处室负责人： |  |  |  | 分管领导：