## 10月
市应急管理局执法检查信息公示表
（2024年8月1日---8月31日）
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查依据 | 检查内容 | 检查方式 | 承办 处室 | 执法 人员 | 执法文书名称及文号 | 检查结果
1 | 湖北三环汽车工程塑料有限公司 | 2024.8.21 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 整改复查 | 执法检查 | 安全生产基础处 | 李殷 王曼 | 武应急复查 [2024]05023号 | 1.已提供正式员工和外协员工安全教育培训资料； 2.配电房电缆沟已采取防排水措施，已无积水，绝缘垫已检测； 3.危化品库已张贴MSDS、应急处置方案，已设置机械通风装置； 4.1#车间疏散通道出口两旁杂物已清理； 5.循环水池有限空间出入口已张贴安全警示标识； 6.气站已更换符合要求的电磁切断阀、球阀，已联动，法兰已按规范跨接。
2 | 湖北三环汽车电器有限公司 | 2024.8.21 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 整改复查 | 执法检查 | 安全生产基础处 | 李殷 王曼 | 武应急复查 [2024]05025号 | 1.危化品库内物品已按要求分类存放； 2.电子车间洗板水已设置防爆柜进行储存； 3.喇叭车间人行道上方已安装疏散指示标识； 4.中控车间纸箱已清理； 5.中控锁车间一楼前后门卷帘门已整改； 6.污水井盖已更换铸铁盖并上锁，设置有限空间标识； 7.第三方安全协议已明确甲方职责。
3 | 武汉精武人家食品工业园有限公司 | 2024.8.9 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 危化处 | 刘卫忠周忠才 | （武）应急检记[2024] 02022号 | 1.氨压缩机安全阀下阀门常开未实施铅封； 2.氨气放散管布置在冷库屋面，未防雷防护； 3.低压排液桶使用玻璃板液面计，且无自动关闭阀； 4.空气呼吸器未纳入防护用品检查记录表内； 5液氨液面排净为单阀门控制。
4 | 武汉达盛气体有限公司 | 2024.8.5 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-055号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1301-055号 | 1.安全生产责任制不完善； 2.充装站内报废气瓶未及时处理； 3.液氧储罐卸车车位未配备三角木； 4.充装区域部分气瓶无防倾倒措施。
5 | 湖北润凯达源气体有限公司 | 2024.8.8 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-052号 | 1.该公司自2023年1月份至今未开展经营业务，已于2024年7月2日申请注销公司，税务部门已出具清税证明。
6 | 武汉兴和达商贸有限公司 | 2024.8.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-053号 | 1.该公司为危险化学品票面经营企业，危险化学品经营许可证编号为：鄂A 安经字〔2024〕010290,有效期自2024年6月27日至2027年6月26日； 2.该公司主要负责人、专职安全员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证。
7 | 武汉市合益气体配送有限责任公司综合气体供应站 | 2024.8.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-054号 | 1.该公司为危险化学品票面经营企业，危险化学品经营许可证编号为：鄂A 安经换字〔2024〕010058,有效期自2024年5月25日至2027年5月24日； 2.该公司主要负责人、专职安全员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证。
8 | 武汉博达石化有限公司 | 2024.8.22 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-057号 | 1.该公司《安全生产许可证》（鄂WH安许证字〔延0784〕）有效期2020年11月26日至2023年11月25日。经现场核查，该公司未开展生产经营活动，生产设备处于停运状态； 2.要求该公司加强值班值守，严禁无关人员进入厂区； 3.要求该公司加强现场工艺设备安全巡查工作。
9 | 武汉润桦辉氧气气瓶检验有限责任公司 | 2024.8.23 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法检查 | 执法支队 | 曹慧君 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1301-058号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1301-058号 | 1.部分气瓶存放区防倾倒措施不足； 2.氩气充装区真空机组停用未办理停用手续； 3.部分氦气瓶未存放于划定区域内； 4.烘烤间风险告知不足； 5.未制定专门的安全教育年度培训计划； 6.部分应急演练内容不全，无现场照片及参练人员签字。
10 | 武汉市粮油储备经营有限责任公司 | 2024.8.6 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 陶增权 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-48号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-48号 | 经现场核查，该公司目前开展粮油供应链业务，无储存、运输等实体生产经营业务，该公司已组织对事故教训举一反三开展教育培训和检查，提升安全意识和能力。
11 | 武汉青盛气体有限公司（气体充装） | 2024.8.14 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 陶增权 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-50号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-50号 | 1.公司安管人员未提供相关学历背景或者职业资格文件； 2.企业重大事故隐患自查自改资料不完善； 3.特殊作业管理不规范； 4.部分操作规程关键参数未明确； 5.储罐装卸岗位操作规程未上墙； 6.部分气瓶储存不规范； 7.氮气瓶区域氧气浓度报警仪设置不规范； 8.部分储罐防腐、色标色带不规范； 9.氧气、氮气储罐区旁存在杜瓦罐称量磅。
12 | 武汉三宝工业气体有限公司（气体充装） | 2024.8.23 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 陶增权 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-51号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-51号 | 该公司为危化品票面经营单位，无实体生产储存设施，已从化工区搬迁至青山区新沟桥十八街坊118门。
13 | 湖北振德气体有限公司（气体充装） | 2024.8.23 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 陶增权 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-52号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-52号 | 该公司为危化品票面经营，提供了企业主要负责人安全考核合格证书，未从事实体生产经营业务，需进一步完善相关安全台账资料。
14 | 武汉蓬源工贸有限责任公司二氧化碳充装站（气体充装） | 2024.8.15 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 陶增权 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-53号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-53号 | 1.二氧化碳放散口设置不合理，应引至安全处排放； 2.装卸作业现场无岗位“四知卡”； 3.安全管理制度针对性不强。
15 | 武汉鑫永盛伟业工贸有限公司 | 2024.8.1 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 陶增权 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-54号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-54号 | 该公司为提供劳务服务，无实体生产经营场所，经了解，该公司目前在武汉无承揽项目，要求企业严格落实企业安全生产主体责任，严格按照法律法规要求，确保生产经营安全。
16 | 武汉市江夏区志科金属制品加工经营部 | 2024.8.1 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 陶增权 张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕1302-55号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1302-55号 | 该公司为提供劳务服务，无实体生产经营场所，检查期间，该公司未承揽劳务任务，要求企业严格落实企业安全生产主体责任，定期开展隐患排查、安全教育培训、应急演练等相关工作，确保生产经营安全。
17 | 武汉市汉阳区山湘宾馆 | 2024.8.01 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-54号 | 检查当日，该宾馆处于停业状态，现场无工作人员
18 | 武汉市湘龙工业气体有限责任公司 | 2024.8.01 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-58号 | 1.检查当日经营证照齐全，经营气体在范围内； 2.现场经营气体为氧气，满瓶20瓶； 3.建议加强现场管理，控制满瓶气体数量。
19 | 武汉博思气体有限公司 | 2024.08.06 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-55号 | 1.公司营业执照、危化品经营许可证在有效期内； 2.2名从业人员安全知识和管理能力考核合格； 3.经营品种在许可范围内。
20 | 武汉市明辉气体科技有限公司 | 2024.08.08 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-57号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1305-57号 | 1.充装车间1气瓶库的门为卷闸门，不符合设计及消防疏散要求； 2.V-102A20㎥液氮罐压力表无限位标识； 3.10㎥液氮罐自增压汽化嚣管道泄压阀未检定； 4.氧气充装系统：核实氧气充装汽化器是否设置出口温度低于-30℃及超压时的报警及连锁停泵装置。
21 | 武汉名实药业股份有限公司 | 2024.08.08 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-49号 | 1.酒精库液位计已通电； 2.酒精罐及酒精泵已接地； 3.酒精库液位计联动泵、进料阀已设液位报警； 4.配电间内办公设施已清理，可燃物已清理； 5.绝缘手套已年检； 6.车间配电柜内已张贴线路图，柜门已接地； 7.发电机房柴油发电机已固定，发电机及储油桶已接地； 8.发电机房已张贴操作规程，排烟口已装防火帽。
22 | 吉斯美（武汉）制药有限公司 | 2024.08.08 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙徐欢 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-52号 | 1.厂房疏散照明系统采用消防应急灯具专用应急电源供电； 2.包装车间现场已张贴操作规程。
23 | 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 2024.8.14 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-48号 | 1.锅炉房消防栓箱内水带已双盘； 2.柴油罐区油罐口进出管线已静电跨接，油罐管线法兰螺丝已上满； 3.酒精蒸馏塔人体静电释放器已移到栅栏外； 4.危化库库外已张贴存量标识，库内材料堆放已清理符合要求。
24 | 武汉恒信源药业有限公司 | 2024.8.14 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-51号 | 1.生产车间消火栓消防水带已双盘； 2.生产车间临时用电插线板搭接已整改； 3.原料仓库外配电箱门已重新跨接，内部接线已整理； 4.发电机房内积水已清理，发电机外壳已接地； 5.发电机房内已增操作规程。
25 | 武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司 | 2024.8.14 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 复查检查 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 整改复查意见书 武应急复查〔2023〕1305-53号 | 1.脱模剂使用点已减少存量（当日量1桶）； 2.使用点灭火器材和处置器材已补充完善。
26 | 湖北省畜禽开发实业有限公司 | 2024.8.15 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-56号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1305-56号 | 1.氧罐区液氧储罐液位计无上限位标识； 2.40立方米液氧罐安全阀出口正对卸车人员操作区。
27 | 武汉友邦港联气体技术应用有限公司 | 2024.8.22 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-61号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1305-61号 | 1.气瓶拆阀机现场无操作规程； 2.氧气瓶充装区有纺织袋等可燃物，氧气储罐区泵有油污和拖把可燃物； 3.干冰包装车间应急风机损坏，插头有线路裸露； 4.CO2罐未进行固定，CO2储罐有部分锈蚀。
28 | 武汉市图腾工贸发展有限公司 | 2024.8.22 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1305-59号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1305-59 | 1.应急演练记录不完善； 2.氧气罐区泵体有油污； 3.氧气充装控制台防爆配电箱孔洞未封堵； 4.氧气切割气瓶无阻火器； 5.维修房内动火处附近有油漆桶。
29 | 武汉市瑞淇才气体有限公司 | 2024.08.23 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-062号 责令限期整改指令书 （武）应急责改〔2024〕1306-062号 | 1.未提供危险化学品购销合同、安全协议。 2.未提供危险化学品销售台账。
30 | 武汉中醇化科技有限公司 | 2024.08.15 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-060号 | 1.加强危险化学品运输车辆安全管理。 2.废罐区部分储罐压力超标。 3.改造区缺少氧含量探头。
31 | 昊华气体有限公司武汉分公司 | 2024.08.14 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-057号 | 1.氦气充装区加强标志标牌管理。 2.加强现场仪器仪表的日常维护。 3.加强现场灭火器材管理。
32 | 武汉医用氧气有限责任公司 | 2024.08.8 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-056号 责令限期整改指令书 （武）应急责改〔2024〕1306-056号 | 1.未见危险化学品购销合同，未见购销台账。 2.安全生产规章制度不完善，对购买单位的资质把关不严。
33 | 液化空气（武汉）有限公司 | 2024.08.7 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-055号 责令限期整改指令书 （武）应急责改〔2024〕1306-055号 | 1.现场部分报警器未校准。 2.现场有限空间标志偏少。 3.加强特殊作业安全管理。
34 | 液化空气（武汉）工业气体有限公司 | 2024.08.1 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场检查 | 执法支队 | 江文文徐欢 | 现场检查记录 （武）应急检记〔2024〕1306-059号 | 公司建立了相关规章制度，开展了隐患排查治理，做好了有限空间管理。
| 填表人： |  |  | 处室负责人： |  |  |  | 分管领导：